## DS-CAL-001
Hoja de Datos — Calentador Instantáneo de Agua a Vapor (tipo EasiHeat)
Identificación del documento (fase 2: portada y encabezado)
Campo | Valor | Unidad | Nota / Referencia
Código de documento | DS-CAL-001 | - | Reservado para formato corporativo
Revisión | 0 | -
Fecha |  | -
Proyecto |  | -
Preparó / Revisó / Aprobó |  | -
1. Identificación del equipo
Campo | Valor | Unidad | Nota / Referencia
Tag del equipo | EWH-001 (ejemplo) | - | Etiqueta en P&ID
Servicio | Agua caliente sanitaria / proceso (ejemplo) | -
Ubicación |  | - | Planta / área
Fabricante / Modelo | Spirax Sarco EasiHeat (ejemplo) | - | Ver TI-P481-02
Tipo | Instantáneo, intercambiador de placas (ejemplo) | - | Sin tanque de almacenamiento
2. Condiciones de diseño — lado agua
Campo | Valor | Unidad | Nota / Referencia
Fluido | Agua | -
Temperatura de entrada | 25 | °C | Ejemplo del caso del proyecto
Temperatura de salida | 65 | °C | Ejemplo del caso del proyecto
Caudal de agua de diseño |  | GPM / m³/h | Según demanda del proceso
Presión de agua de alimentación |  | psig / barG
Caída de presión permitida |  | psi / bar
3. Condiciones de diseño — lado vapor
Campo | Valor | Unidad | Nota / Referencia
Presión de vapor disponible (agotamiento PRS) | 25 | psig | Ejemplo: salida de estación DS-PRS-001
Temperatura de condensación aprox. | 130 | °C | Vapor saturado a 25 psig
Carga térmica de diseño (Q = m·cp·ΔT) |  | kW / BTU/h | Calcular con caudal y ΔT
Consumo de vapor estimado |  | kg/h / lb/h | Q / calor latente a P de vapor
Presión máxima admisible (PMA) |  | psig / barG | Según datasheet del fabricante
Temperatura máxima admisible (TMA) |  | °C | Según datasheet del fabricante
4. Construcción y materiales
Campo | Valor | Unidad | Nota / Referencia
Tipo de intercambiador | Placas (ejemplo) | -
Material placas / tubos |  | - | Típico: acero inoxidable 316
Material carcaza / bastidor |  | -
Empaques |  | -
Suministro | Skid ensamblado y probado a presión (ejemplo) | -
5. Control e instrumentación
Campo | Valor | Unidad | Nota / Referencia
Sistema de control | SIMS pantalla táctil (ejemplo) | - | O válvula modulante + controlador
Válvula de control de vapor |  | - | Tipo, tamaño, Cv
Sensor de temperatura |  | - | Rango y ubicación
Mezclador termostático (si aplica) |  | - | Obligatorio en usos con contacto humano
Alimentación eléctrica |  | V / fases / Hz
6. Conexiones y suministros
Campo | Valor | Unidad | Nota / Referencia
Conexión entrada vapor |  | in / DN
Conexión salida condensado |  | in / DN
Conexión entrada agua fría |  | in / DN
Conexión salida agua caliente |  | in / DN
Trampa de condensado |  | - | Flotador-termostática recomendada, FS 2-3
7. Notas y observaciones
Campo | Valor | Unidad | Nota / Referencia
Nota 1 | Verificar capacidad contra el datasheet del modelo específico. | -
Nota 2 | Considerar condición de stall con cargas variables bajas; evaluar trampa-bomba. | - | Ref. cap. 13 Spirax
Nota 3 | En agua dura evaluar tratamiento para evitar incrustaciones. | -
Nota 4 | Preferir instantáneo/semi-instantáneo para mitigar Legionella en DHW. | -