## DS-PRS-001
Hoja de Datos — Estación Reductora de Presión de Vapor (PRS)
Identificación del documento (fase 2: portada y encabezado)
Campo | Valor | Unidad | Nota / Referencia
Código de documento | DS-PRS-001 | - | Reservado para formato corporativo
Revisión | 0 | -
Fecha |  | -
Proyecto |  | -
Preparó / Revisó / Aprobó |  | -
1. Identificación de la estación
Campo | Valor | Unidad | Nota / Referencia
Tag de la estación | PRS-001 (ejemplo) | - | Etiqueta en P&ID
Servicio | Reducción de presión de vapor para calentador (ejemplo) | -
Ubicación |  | - | Planta / área
Equipo(s) alimentado(s) | EWH-001 (ejemplo) | - | Ver DS-CAL-001
2. Condiciones de diseño
Campo | Valor | Unidad | Nota / Referencia
Fluido | Vapor saturado | -
Presión de entrada (caldera) | 150 | psig | Ejemplo del caso del proyecto
Presión de salida (setpoint) | 25 | psig | Ejemplo del caso del proyecto
Relación de reducción | 6:1 (ejemplo) | - | 1 etapa hasta ~10:1; mayor → 2 etapas
Flujo de vapor máximo |  | kg/h / lb/h | Demanda máxima del proceso — NUNCA dimensionar por Ø tubería
Flujo de vapor mínimo |  | kg/h / lb/h | Si turndown alto → evaluar PRV en paralelo (lead/lag)
Temperatura de entrada |  | °C | Saturación a P de entrada
3. Válvula reductora (PRV)
Campo | Valor | Unidad | Nota / Referencia
Tipo de PRV | Pilotada auto-actuada (ejemplo) | - | Directa: solo cargas pequeñas y constantes
Modelo sugerido | Spirax 25P / TLV COS-16 (ejemplo) | - | COSPECT integra filtro+separador+trampa
Tamaño |  | in / DN | Típicamente 1-2 tamaños menor que la tubería
Cv / Kv requerido |  | - | Calcular con presiones reales, no tabla genérica
Clase / rating |  | - | Ej. ANSI 150/300, PN25/40
Material cuerpo / internos |  | - | Hierro dúctil o acero; obturador Stellite
Precisión de control |  | ±% setpoint | Pilotada: alta; directa: ±10-20%
Línea de sensado | Sí, al lado de baja (ejemplo) | - | Tubería recta, ≥10 diámetros de la PRV
4. Válvula de seguridad (lado de baja — obligatoria)
Campo | Valor | Unidad | Nota / Referencia
Tag | PSV-001 (ejemplo) | -
Presión de tarado (set) |  | psig | 10% o ~3-5 psi sobre el setpoint de baja
Capacidad requerida |  | kg/h / lb/h | 100% del flujo con la PRV fallada abierta
Tamaño orificio / conexiones |  | in / DN | Según ASME / fabricante
Detector de pérdidas (Spira-tec) | Opcional | -
5. Componentes de la estación (en orden de flujo)
Campo | Valor | Unidad | Nota / Referencia
1. Válvula de aislamiento entrada |  | in / DN | Globo o compuerta
2. Separador de humedad |  | in / DN | Vapor seco protege el asiento de la PRV
2a. Trampa del separador |  | - | Flotador-termostática
3. Filtro Y (strainer) |  | in / DN | Con pantalla; drenaje hacia abajo o lateral
4. Manómetro lado alta |  | rango | Rango ~2× presión de entrada
5. PRV (ver sección 3) |  | -
6. Manómetro lado baja |  | rango | Rango ~2× setpoint de baja
7. Válvula de seguridad (ver sección 4) |  | - | Obligatoria: ASME B31.1 / PED
8. Válvula de aislamiento salida |  | in / DN
Opcional: bypass manual |  | in / DN | Globo, para operación durante mantenimiento
Opcional: check valve salida |  | in / DN
6. Notas y observaciones
Campo | Valor | Unidad | Nota / Referencia
Nota 1 | Sobredimensionar la PRV causa hunting y desgaste del asiento. | -
Nota 2 | Arranque lento: abrir el vapor de golpe causa golpe de ariete. | -
Nota 3 | Todo punto bajo aguas arriba requiere estación de trampa. | -
Nota 4 | La válvula modulante de temperatura del equipo va DESPUÉS de la PRS. | -
Nota 5 | Ref. interna: nota EstacionesReductoras, manual HookUp págs. 19-20. | -